## Sheet2
项 目 报 价 表
项目名称：昆明青少年活动中心消防监控系统设施维护保养服务及设备更换专项项目
序号 | 项目分项名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 消防监控系统设施维护保养服务 | 1、中心综合楼、科技宫所有消防设施设备日常维护保养；2、建设消防设施巡查检测每个月一次并提供检测报告；3、协助项目健全档案台账；4、每年对项目安全管理人进行消防培训2次，消防演练2次；5、不定期对项目现场人员进行培训：6、接到项目报修2小时内赶到现场处理；7、进场后7个工作日内对现场进行免费全面排查并出具专项整改方案。 | 项 | 1 | 0 | 0
2 | 消控室迁移 | 1、对原消控室主机迁移到科技宫109室；2、主机移位后，需增加端子箱对线路连接；3、新消控室增加定制2扇甲级防火门；4、新消控室木墙拆除、砌砖墙及所有墙面刮灰；5、消控室迁移必须符合国家消防规范要求，迁移完工后进行测试，确保消防主机运行正常。6、主机迁移线管排布、线路排布。 | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 综合楼3-5楼干粉灭火器更换 | 1、综合楼3-5楼干粉灭火器更换（60具）；2、综合楼3-5楼干粉灭火器箱子更换（30个）。 | 项 | 1 | 0 | 0
分项合计 | [5 empty] | 0
税金 | [5 empty] | 0
分项合计+税金 | [5 empty] | 0

## Sheet1 (hidden)
序号 | 分项工程名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 消防主机故障点位修复 | 消防主机显示故障的点位需要修复： 1、对故障进行排查维修； 2、对损坏设备进行更换恢复； 3、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 572 | 67 | 38324
2 | 消防主机主机火警点位修复 | 消防主机显示火警的点位需进行修复： 1、对火警设备进行排查； 2、对无法修复需更换的设备进行更换； 3、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 3 | 67 | 201
3 | 消防主机反馈点位修复 | 消防主机显示反馈的点位需进行修复： 1、对现场反馈设备进行排查恢复； 2、恢复后需进行测试。 | 个 | 58 | 55 | 3190
4 | CRT无法开机 | CRT图形显示装置无法开机需修复： 1、我公司先对CRT主机返厂维修、恢复CRT图形显示装置开机运行功能， 2、该费用仅包含CRT设备返厂维修运输费； 3、如内部程序损坏在进一步报价； | 台 | 1 | 6800 | 6800
5 | 消防主机总线故障 | 27回路、28回路、31回路线路故障、需对线路进行排查修复： 1、对故障回路总线故障进行排查维修； 2、维修完成后进行测试 3、该回路所带设备需回路线路修复后进一步查看，如有损坏以实际产生量另行计费。 | 条 | 3 | 1018 | 3054
8 | 配电室12号气体灭火主机显示屏故障 | 配电室12号气体灭火主机显示屏故障需修复： 1、对气体灭火主机显示屏进行更换； 2、更换后需进行测试。 | 项 | 1 | 3460 | 3460
9 | 11、12、13号气体主机设备迁移 | 11、12、13号气体灭火主机设备未与气体主机连接，需与重新排线连接至气体主机： 1、对连接线路进行排布以及穿管； 2、对接入的设备进行程序编写；对联动主机点位进行注册； 3、含材料安装，安装后需进行测试。 | 项 | 3 | 2600 | 7800
10 | 配电室13号气体灭火主机系统故障未调试使用 | 配电室13号气体灭火主机系统故障未调试使用需修复： 1、对13号气体灭火主机进行修复调试使用； 2、维修后需恢复程序； 3、含修复所需材料，修复后需进行测试。 | 项 | 1 | 3680 | 3680
11 | 联动测试非消防电源未强切（具体明细详见排查报告） | 联动测试非消防电源未强切需修复： 1、对联动测试非消防电源未强切的点位进行维修； 2、含修复所需材料，修复后需进行测试。 | 项 | 18 | 170 | 3060 | 如修复后脱扣开关损坏另行计费
12 | 联动测试电梯未迫降 | 联动测试电梯未迫降需修复： 1、对联动测试电梯未迫降的点位进行维修； 2、含修复所需材料，修复后需进行测试。 | 项 | 3 | 210 | 630 | 我公司负责消防点位以及消防线路排查；若为电梯原因需协调电梯公司处理
13 | 3栋未配置灭火器 | 项目3栋整栋未配置灭火器需按照灭火器配置规范进行配置： 1、按灭火器配置规范进行配置灭火器； 2、含运费、灭火器箱体、每套灭火器箱配置两具灭火器。 | 套 | 34 | 42 | 1428
14 | 7栋、8栋灭火器质检过期 | 项目7栋、8栋灭火器质检过期需充装： 1、对质检过期灭火器进行充装； 2、含运费以及人工楼层搬运、摆放费。 | 套 | 68 | 18 | 1224
15 | 项目楼层水管井、弱电井设备穿墙处未做防火封堵（具体明细详见排查报告） | 经现场巡查发现项目强、弱井存在未封堵情况，根据相关规范需进行封堵： 1、采用防火泥进行封堵， 2、封堵数量为 46个； 3、含材料及人工； 4、注意成品保护，检查是否渗漏 | 个 | 46 | 130 | 5980
16 | 消防广播扬声器损坏 | 消防广播扬声器损坏需修复： 1、对损坏设备进行更换恢复； 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 2 | 65 | 130
17 | 联动测试消防广播未动做 | 联动测试消防广播未动做需修复： 1、对未动作设备进行排查维修； 2、对损坏设备进行更换恢复； 3、含材料安装，安装后需进行测试。 | 层 | 3 | 1014 | 3042
18 | 防排烟风机控制柜故障 | 防排烟风机控制柜故障需修复： 1、对故障设备进行排查维修； 2、对损坏设备进行更换恢复； 3、含材料安装，修复后需进行测试。 | 个 | 22 | 870 | 19140
19 | 防排烟控制柜进线未通电 | 防排烟控制柜进线未通电需维修（如控制柜存在故障另行计费）： 1、对未通电线路进行排查； | 台 | 14 | 350 | 4900
20 | 防排烟风机电机故障 | 防排烟风机电机损坏需维修： 1、对防排烟风机电机进行维修； 2、含人工拆装以及搬运、维修后需进行测试； 3、若维修不好需更换电机；更换费用另行报价。 | 台 | 3 | 2750 | 8250
21 | 4栋楼顶5号风机、风机布损坏 | 4栋楼顶5号风机、风机布损坏需更换： 1、对损坏的风机布进行更换； 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 块 | 1 | 360 | 360
22 | 负1层1073车位旁4-1风机房手自动转换按钮损坏1个 | 负1层1073车位旁4-1风机房手自动转换按钮损坏1个需更换 1、对损坏的手自动转换开关进行更换 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 1 | 75 | 75
23 | 防排烟风口执行机构损坏 | 防排烟风口执行机构损坏需更换： 1、对损坏的执行机构进行更换； 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 22 | 1014 | 22308
24 | 电梯前室送风口百叶变形、损坏 | 电梯前室送风口百叶变形、损坏需更换： 1、对损坏的送风百叶进行更换； 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 10 | 378 | 3780
25 | 疏散楼梯自垂百叶变形、损坏 | 疏散楼梯自垂百叶变形、损坏需更换： 1、对损坏的自垂百叶进行更换； 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 9 | 254 | 2286
26 | 左向疏散指示牌 | 项目左向疏散指示牌故障、损坏需更换： 1、对损坏的左向疏散指示牌进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 盏 | 63 | 80 | 5040
27 | 右向疏散指示牌 | 项目右向疏散指示牌故障、损坏需更换： 1、对损坏的右向疏散指示牌进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 盏 | 40 | 80 | 3200
28 | 双向疏散指示牌 | 项目双向疏散指示牌故障、损坏需更换： 1、对损坏的双向疏散指示牌进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 盏 | 6 | 80 | 480
29 | 安全出口疏散指示牌 | 项目安全出口疏散指示牌故障、损坏需更换： 1、对损坏的安全出口疏散指示牌进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 盏 | 10 | 80 | 800
30 | 应急灯 | 项目应急灯故障、损坏需更换： 1、对损坏的应急灯进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 盏 | 78 | 85 | 6630
31 | 应急照明及疏散指示系统线路故障 | 项目应急照明及疏散指示系统线路故障需排查： 1、对故障的应急照明及疏散指示系统线路进行排查; 2、对损坏设备进行更换恢复； 3、含材料安装，排查后需进行测试。 | 条 | 6 | 1085 | 6510
32 | 湿式报警阀间增加应急照明 | 湿式报警阀间应急照明照度不足需增加： 1、湿式报警阀间应急灯照度不足需增加； 3、含材料安装，安装后需进行测试。 | 盏 | 8 | 176 | 1408
33 | 湿式报警阀间增加排风风机 | 湿式报警阀间增加排风风机： 1、湿式报警阀间无通风设备受潮需增加； 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 项 | 1 | 2870 | 2870
34 | 防火门更换 | 项目应急灯故障、损坏需更换： 1、对损坏的应急灯进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 道 | 6 | 2270 | 13620
35 | 闭门器 | 项目闭门器故障、损坏、缺失需更换： 1、对故障、损坏、缺失的闭门器进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 338 | 118 | 39884
36 | 顺序器 | 项目顺序器故障、损坏、缺失需更换： 1、对故障、损坏、缺失的顺序器进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 40 | 55 | 2200
37 | 卷帘门防火保护箱 | 项目卷帘门防火保护箱损坏需更换： 1、对损坏的卷帘门防火保护箱进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 道 | 3 | 410 | 1230
38 | 卷帘门轨道 | 项目卷帘门轨道损坏、缺失需更换： 1、对损坏缺失的卷帘门轨道进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 条 | 9 | 310 | 2790
39 | 卷帘门控制柜备电故障 | 项目卷帘门控制柜备电故障故障需更换： 1、对故障卷帘门控制柜备电故障进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 只 | 9 | 170 | 1530
40 | 卷帘门控制柜未通电 | 卷帘门控制柜进线未通电需维修（如控制柜存在故障另行计费）： 1、对未通电线路进行排查； | 台 | 19 | 350 | 6650
41 | 卷帘门控制柜损坏 | 项目卷帘门控制柜故障需更换： 1、对故障卷帘门控制柜进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 2 | 1650 | 3300
42 | 喷淋无水打压测试供水 | 喷淋19台报警阀无水，需打压测试后进行供水，如涉及管道材料更换另行计费 | 台 | 19 | 970 | 18430
43 | 压力表 | 项目压力表损坏需更换： 1、对损坏压力表进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 块 | 31 | 75 | 2325
44 | 铜球阀 | 项目铜球阀损坏需更换： 1、对损坏铜球阀进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 1 | 55 | 55
45 | 水带 | 项目水带缺失需更换： 1、对缺失水带进行补充; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 条 | 1 | 165 | 165
46 | 玻璃 | 项目玻璃损坏需更换： 1、对损坏玻璃进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 块 | 13 | 85 | 1105
47 | 门框 | 项目门框损坏需更换： 1、对损坏门框进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 5 | 74 | 370
48 | 手轮 | 项目手轮缺失需更换： 1、对缺失手轮进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 个 | 1 | 20 | 20
49 | 卷盘 | 项目卷盘损坏需更换： 1、对损坏卷盘进行更换; 2、含材料安装，安装后需进行测试。 | 套 | 1 | 345 | 345
50 | 水泵房低压压力开关未接线、未排线 | 水泵房低压压力开关未接线、未排线需排线调试恢复： 1、含压力表材料、线路排布、安装辅材及人工安装 | 项 | 4 | 1140 | 4560
51 | 楼顶稳压系统无法自动启泵 | 楼顶稳压系统无法自动启泵需加电接点压力表实现自动启泵： 1、含电接点压力表材料、线路排布、安装辅材及人工安装 | 项 | 1 | 1250 | 1250
52 | 厂家联动程序编辑 | 消火栓泵、喷淋水泵联动启泵故障、联动卷帘无法迫降通过排查为联动逻辑程序故障需修复 | 项 | 1 | 6500 | 6500
清单分项合计 | [5 empty] | 262054
税金=清单分项合计*税率(9%) | [5 empty] | 23584.86
工程总造价=清单分项合计+税金 | [5 empty] | 285638.86